## 风冷冷风系统-回风35℃
干球温度℃ | 时长h | 单柜功率kw | 机柜数量 | 同时使用系数 | IT总热负荷kw | 维护结构热负荷kw | 总热负荷kw | UPS间总热负荷kw | 电池间总热负荷kw | 电力室总热负荷kw | 主机房末端热备份能效 | 主机房末端总功率kw | UPS间末端热备份能效 | UPS间末端总功率kw | 电池间末端热备份能效 | 电池间末端总功率kw | 电力室末端热备份能效 | 电力室末端总功率kw | 空调系统逐温总功率kw | 实时CLF | 全年均值CLF
37 | 2 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 30 | 15 | 4.6 | 204.3478 | 3.5 | 20 | 3.5 | 8.5714 | 3.5 | 4.2857 | 237.205 | 0.26356 | 0.16995
36 | 8 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 4.8 | 195.8333 | 3.6 | 19.4444 | 3.6 | 6.9444 | 3.6 | 4.1667 | 226.3889 | 0.25154
35 | 16 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 5 | 188 | 3.7 | 18.9189 | 3.7 | 6.7568 | 3.7 | 4.0541 | 217.7297 | 0.24192
34 | 86 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 5.2 | 180.7692 | 3.8 | 18.4211 | 3.8 | 6.5789 | 3.8 | 3.9474 | 209.7166 | 0.23302
33 | 133 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 5.4 | 174.0741 | 3.9 | 17.9487 | 3.9 | 6.4103 | 3.9 | 3.8462 | 202.2792 | 0.22475
32 | 192 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 5.6 | 167.8571 | 4 | 17.5 | 4 | 6.25 | 4 | 3.75 | 195.3571 | 0.21706
31 | 290 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 5.8 | 162.069 | 4.1 | 17.0732 | 4.1 | 6.0976 | 4.1 | 3.6585 | 188.8982 | 0.20989
30 | 291 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 6 | 156.6667 | 4.2 | 16.6667 | 4.2 | 5.9524 | 4.2 | 3.5714 | 182.8571 | 0.20317
29 | 516 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 6.2 | 151.6129 | 4.3 | 16.2791 | 4.3 | 5.814 | 4.3 | 3.4884 | 177.1943 | 0.19688
28 | 673 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 6.4 | 146.875 | 4.4 | 15.9091 | 4.4 | 5.6818 | 4.4 | 3.4091 | 171.875 | 0.19097
27 | 843 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 6.6 | 142.4242 | 4.5 | 15.5556 | 4.5 | 5.5556 | 4.5 | 3.3333 | 166.8687 | 0.18541
26 | 801 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 6.8 | 138.2353 | 4.6 | 15.2174 | 4.6 | 5.4348 | 4.6 | 3.2609 | 162.1483 | 0.18016
25 | 506 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 7 | 134.2857 | 4.7 | 14.8936 | 4.7 | 5.3191 | 4.7 | 3.1915 | 157.69 | 0.17521
24 | 438 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 7.2 | 130.5556 | 4.8 | 14.5833 | 4.8 | 5.2083 | 4.8 | 3.125 | 153.4722 | 0.17052
23 | 351 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 7.4 | 127.027 | 4.9 | 14.2857 | 4.9 | 5.102 | 4.9 | 3.0612 | 149.476 | 0.16608
22 | 368 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 7.6 | 123.6842 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 145.6842 | 0.16187
21 | 390 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 7.8 | 120.5128 | 5.1 | 13.7255 | 5.1 | 4.902 | 5.1 | 2.9412 | 142.0814 | 0.15787
20 | 263 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 8 | 117.5 | 5.2 | 13.4615 | 5.2 | 4.8077 | 5.2 | 2.8846 | 138.6538 | 0.15406
19 | 340 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 8.2 | 114.6341 | 5.3 | 13.2075 | 5.3 | 4.717 | 5.3 | 2.8302 | 135.3889 | 0.15043
18 | 365 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 8.4 | 111.9048 | 5.4 | 12.963 | 5.4 | 4.6296 | 5.4 | 2.7778 | 132.2751 | 0.14697
17 | 289 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 8.6 | 109.3023 | 5.5 | 12.7273 | 5.5 | 4.5455 | 5.5 | 2.7273 | 129.3023 | 0.14367
16 | 331 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 8.8 | 106.8182 | 5.6 | 12.5 | 5.6 | 4.4643 | 5.6 | 2.6786 | 126.461 | 0.14051
15 | 191 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 9 | 104.4444 | 5.7 | 12.2807 | 5.7 | 4.386 | 5.7 | 2.6316 | 123.7427 | 0.13749
14 | 246 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 9.2 | 102.1739 | 5.8 | 12.069 | 5.8 | 4.3103 | 5.8 | 2.5862 | 121.1394 | 0.1346
13 | 181 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 9.4 | 100 | 5.9 | 11.8644 | 5.9 | 4.2373 | 5.9 | 2.5424 | 118.6441 | 0.13183
12 | 164 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 9.6 | 97.9167 | 6 | 11.6667 | 6 | 4.1667 | 6 | 2.5 | 116.25 | 0.12917
11 | 150 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 9.8 | 95.9184 | 6.1 | 11.4754 | 6.1 | 4.0984 | 6.1 | 2.459 | 113.9512 | 0.12661
10 | 85 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 10 | 94 | 6.2 | 11.2903 | 6.2 | 4.0323 | 6.2 | 2.4194 | 111.7419 | 0.12416
9 | 93 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 10.2 | 92.1569 | 6.3 | 11.1111 | 6.3 | 3.9683 | 6.3 | 2.381 | 109.6172 | 0.1218
8 | 63 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 10.4 | 90.3846 | 6.4 | 10.9375 | 6.4 | 3.9062 | 6.4 | 2.3438 | 107.5721 | 0.11952
7 | 66 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 10.6 | 88.6792 | 6.5 | 10.7692 | 6.5 | 3.8462 | 6.5 | 2.3077 | 105.6023 | 0.11734
6 | 26 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 10.8 | 87.037 | 6.6 | 10.6061 | 6.6 | 3.7879 | 6.6 | 2.2727 | 103.7037 | 0.11523
5 | 3 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 11 | 85.4545 | 6.7 | 10.4478 | 6.7 | 3.7313 | 6.7 | 2.2388 | 101.8725 | 0.11319
4 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 11.2 | 83.9286 | 6.8 | 10.2941 | 6.8 | 3.6765 | 6.8 | 2.2059 | 100.105 | 0.11123
3 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 11.4 | 82.4561 | 6.9 | 10.1449 | 6.9 | 3.6232 | 6.9 | 2.1739 | 98.3982 | 0.10933
2 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 11.6 | 81.0345 | 7 | 10 | 7 | 3.5714 | 7 | 2.1429 | 96.7488 | 0.1075
1 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 11.8 | 79.661 | 7.1 | 9.8592 | 7.1 | 3.5211 | 7.1 | 2.1127 | 95.154 | 0.10573
0 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 12 | 78.3333 | 7.2 | 9.7222 | 7.2 | 3.4722 | 7.2 | 2.0833 | 93.6111 | 0.10401
2 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 12.2 | 77.0492 | 7.3 | 9.589 | 7.3 | 3.4247 | 7.3 | 2.0548 | 92.1177 | 0.10235
1 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 12.4 | 75.8065 | 7.4 | 9.4595 | 7.4 | 3.3784 | 7.4 | 2.027 | 90.6713 | 0.10075
0 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 12.6 | 74.6032 | 7.5 | 9.3333 | 7.5 | 3.3333 | 7.5 | 2 | 89.2698 | 0.099189

## 风冷冷水系统-回风35℃
干球温度℃ | 时长h | 单柜功率kw | 机柜数量 | 同时使用系数 | IT总热负荷kw | 维护结构热负荷kw | 总热负荷kw | UPS间总热负荷kw | 电池间总热负荷kw | 电力室总热负荷kw | 主机热备份能效 | 主机功耗kw | 水泵功耗kw | 主机房末端热备份能效 | 主机房末端总功率kw | UPS间末端热备份能效 | UPS间末端总功率kw | 电池间末端热备份能效 | 电池间末端总功率kw | 电力室末端热备份能效 | 电力室末端总功率kw | 空调系统逐温总功率kw | 实时CLF | 全年均值CLF
37 | 2 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 30 | 15 | 7.5 | 125.3333 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 2 | 18 | 0.83333 | 182.8843 | 0.2032 | 0.16623
36 | 8 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 7.7 | 122.0779 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 179.2956 | 0.19922
35 | 16 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 7.9 | 118.9873 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 176.205 | 0.19578
34 | 86 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 8.1 | 116.0494 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 173.267 | 0.19252
33 | 133 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 8.3 | 113.253 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 170.4707 | 0.18941
32 | 192 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 8.5 | 110.5882 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 167.8059 | 0.18645
31 | 290 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 8.7 | 108.046 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 165.2636 | 0.18363
30 | 291 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 8.9 | 105.618 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 162.8356 | 0.18093
29 | 516 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 9.1 | 103.2967 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 160.5144 | 0.17835
28 | 673 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 9.3 | 101.0753 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 158.2929 | 0.17588
27 | 843 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 9.5 | 98.9474 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 156.165 | 0.17352
26 | 801 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 9.7 | 96.9072 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 154.1249 | 0.17125
25 | 506 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 9.9 | 94.9495 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 152.1671 | 0.16907
24 | 438 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 10.1 | 93.0693 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 150.287 | 0.16699
23 | 351 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 10.3 | 91.2621 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 148.4798 | 0.16498
22 | 368 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 10.5 | 89.5238 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 146.7415 | 0.16305
21 | 390 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 10.7 | 87.8505 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 145.0681 | 0.16119
20 | 263 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 10.9 | 86.2385 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 143.4562 | 0.1594
19 | 340 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 11.1 | 84.6847 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 141.9023 | 0.15767
18 | 365 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 11.3 | 83.1858 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 140.4035 | 0.156
17 | 289 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 11.5 | 81.7391 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 138.9568 | 0.1544
16 | 331 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 11.7 | 80.3419 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 137.5595 | 0.15284
15 | 191 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 11.9 | 78.9916 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 136.2092 | 0.15134
14 | 246 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 12.1 | 77.686 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 134.9036 | 0.14989
13 | 181 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 12.3 | 76.4228 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 133.6404 | 0.14849
12 | 164 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 12.5 | 75.2 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 132.4176 | 0.14713
11 | 150 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 12.7 | 74.0157 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 131.2334 | 0.14581
10 | 85 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 12.9 | 72.8682 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 130.0859 | 0.14454
9 | 93 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 13.1 | 71.7557 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 128.9734 | 0.1433
8 | 63 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 13.3 | 70.6767 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 127.8943 | 0.1421
7 | 66 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 13.5 | 69.6296 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 126.8473 | 0.14094
6 | 26 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 13.7 | 68.6131 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 125.8308 | 0.13981
5 | 3 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 13.9 | 67.6259 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 124.8435 | 0.13872
4 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 14.1 | 66.6667 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 123.8843 | 0.13765
3 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 14.3 | 65.7343 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 122.9519 | 0.13661
2 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 14.5 | 64.8276 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 122.0452 | 0.13561
1 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 14.7 | 63.9456 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 121.1632 | 0.13463
0 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 14.9 | 63.0872 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 120.3049 | 0.13367
2 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 15.1 | 62.2517 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 119.4693 | 0.13274
1 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 15.3 | 61.4379 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 118.6556 | 0.13184
0 | 0 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 15.5 | 60.6452 | 13 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 117.8628 | 0.13096

## 水冷冷水系统-35℃回风
湿球温度℃ | 时长h | 逼近度℃ | 冷塔回水温度℃ | 冷塔出水温度℃ | 单柜功率kw | 机柜数量 | 同时使用系数 | IT总热负荷kw | 维护结构热负荷kw | 总热负荷kw | UPS间总热负荷kw | 电池间总热负荷kw | 电力室总热负荷kw | 冷机冷量kw | 板换冷量kw | 冷塔功耗kw | 冷却水泵功耗kw | 冷冻水泵功耗kw | 主机热备份能效 | 主机功耗kw | 主机房末端热备份能效 | 主机房末端总功率kw | UPS间末端热备份能效 | UPS间末端总功率kw | 电池间末端热备份能效 | 电池间末端总功率kw | 电力室末端热备份能效 | 电力室末端总功率kw | 空调系统逐温总功率kw | 实时CLF | 全年均值CLF
29 | 1 | 3.8 | 38.8 | 32.8 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 30 | 15 | 940 | 0 | 10 | 15 | 17 | 10 | 94 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 2 | 18 | 0.83333 | 180.551 | 0.20061 | 0.16837
28 | 37 | 4 | 38 | 32 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 940 | 0 | 10 | 15 | 17 | 10.2 | 92.1569 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 178.3745 | 0.19819
27 | 517 | 4.2 | 37.2 | 31.2 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 940 | 0 | 10 | 15 | 17 | 10.4 | 90.3846 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 176.6023 | 0.19622
26 | 922 | 4.3 | 36.3 | 30.3 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 940 | 0 | 10 | 15 | 17 | 10.6 | 88.6792 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 174.8969 | 0.19433
25 | 1129 | 4.5 | 35.5 | 29.5 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 940 | 0 | 10 | 15 | 17 | 10.8 | 87.037 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 173.2547 | 0.19251
24 | 759 | 3.7 | 33.7 | 27.7 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 940 | 0 | 10 | 15 | 17 | 11 | 85.4545 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 171.6722 | 0.19075
23 | 490 | 3.9 | 32.9 | 26.9 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 940 | 0 | 10 | 15 | 17 | 11.2 | 83.9286 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 170.1462 | 0.18905
22 | 419 | 4.1 | 32.1 | 26.1 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 940 | 0 | 10 | 15 | 17 | 11.4 | 82.4561 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 168.6738 | 0.18742
21 | 350 | 4.3 | 31.3 | 25.3 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 940 | 0 | 10 | 15 | 17 | 11.6 | 81.0345 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 167.2521 | 0.18584
20 | 338 | 4.5 | 30.5 | 24.5 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 940 | 0 | 10 | 15 | 17 | 11.8 | 79.661 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 165.8787 | 0.18431
19 | 325 | 4.7 | 29.7 | 23.7 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 940 | 0 | 10 | 15 | 17 | 12 | 78.3333 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 164.551 | 0.18283
18 | 418 | 5 | 29 | 23 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 940 | 0 | 10 | 15 | 17 | 12.2 | 77.0492 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 163.2668 | 0.18141
17 | 420 | 5.2 | 28.2 | 22.2 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 940 | 0 | 10 | 15 | 17 | 12.4 | 75.8065 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 162.0241 | 0.18003
16 | 362 | 5.5 | 27.5 | 21.5 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 783.3333 | 156.6667 | 10 | 15 | 17 | 12.6 | 62.1693 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 148.387 | 0.16487
15 | 377 | 5.7 | 26.7 | 20.7 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 626.6667 | 313.3333 | 10 | 15 | 17 | 12.8 | 48.9583 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 135.176 | 0.1502
14 | 251 | 6 | 26 | 20 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 470 | 470 | 10 | 15 | 17 | 13 | 36.1538 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 122.3715 | 0.13597
13 | 155 | 6.2 | 25.2 | 19.2 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 313.3333 | 626.6667 | 10 | 15 | 17 | 13.2 | 23.7374 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 109.955 | 0.12217
12 | 246 | 6.5 | 24.5 | 18.5 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 156.6667 | 783.3333 | 10 | 15 | 17 | 13.4 | 11.6915 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 97.9092 | 0.10879
11 | 236 | 6.8 | 23.8 | 17.8 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 0 | 940 | 10 | 15 | 17 | 13.6 | 0 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 86.2176 | 0.095797
10 | 243 | 7.1 | 23.1 | 17.1 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 0 | 940 | 10 | 15 | 17 | 13.8 | 0 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 86.2176 | 0.095797
9 | 233 | 7.4 | 22.4 | 16.4 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 0 | 940 | 10 | 15 | 17 | 14 | 0 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 86.2176 | 0.095797
8 | 194 | 6.1 | 20.1 | 14.1 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 0 | 940 | 10 | 15 | 17 | 14.2 | 0 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 86.2176 | 0.095797
7 | 121 | 6.4 | 19.4 | 13.4 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 0 | 940 | 10 | 15 | 17 | 14.4 | 0 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 86.2176 | 0.095797
6 | 120 | 6.7 | 18.7 | 12.7 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 0 | 940 | 10 | 15 | 17 | 14.6 | 0 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 86.2176 | 0.095797
5 | 63 | 6.9 | 17.9 | 11.9 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 0 | 940 | 10 | 15 | 17 | 14.8 | 0 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 86.2176 | 0.095797
4 | 23 | 7.1 | 17.1 | 11.1 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 0 | 940 | 10 | 15 | 17 | 15 | 0 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 86.2176 | 0.095797
3 | 11 | 7.1 | 16.1 | 10.1 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 0 | 940 | 10 | 15 | 17 | 15.2 | 0 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 86.2176 | 0.095797
2 | 0 | 7.1 | 15.1 | 9.1 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 0 | 940 | 10 | 15 | 17 | 15.4 | 0 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 86.2176 | 0.095797
1 | 0 | 7.1 | 14.1 | 8.1 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 0 | 940 | 10 | 15 | 17 | 15.6 | 0 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 86.2176 | 0.095797
0 | 0 | 7.1 | 13.1 | 7.1 | 10 | 100 | 0.9 | 900 | 40 | 940 | 70 | 25 | 15 | 0 | 940 | 10 | 15 | 17 | 15.8 | 0 | 25 | 37.6 | 17 | 4.1176 | 15 | 1.6667 | 18 | 0.83333 | 86.2176 | 0.095797